ТАБЛИЦА РАСХОДОВ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВСПУЧИВАЮЩАЕЙСЯ КРАСКИ

«АКТЕРМ Огнезащита» ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

| Приведенная толщина металла, мм | Огнезащитная эффективность, мин. |
| --- | --- |
|  | 45 | 60 | 90 | 120 |
|  | Расход, кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м2 | Толщина сухого слоя, мм |
| 3,4 | 1,40* | 0,80* | 3,00* | 1,70* | 3,32 | 1,95 | - | - |
| 3,5 | 1,36 | 0,78 | 2,95 | 1,67 | 3,30 | 1,93 | - | - |
| 3,6 | 1,33 | 0,76 | 2,91 | 1,65 | 3,28 | 1,92 | - | - |
| 3,7 | 1,30 | 0,74 | 2,85 | 1,62 | 3,26 | 1,91 | - | - |
| 3,8 | 1,27 | 0,73 | 2,80 | 1,59 | 3,24 | 1,90 | - | - |
| 3,9 | 1,24 | 0,71 | 2,75 | 1,56 | 3,22 | 1,89 | - | - |
| 4 | 1,21 | 0,69 | 2,70 | 1,53 | 3,20 | 1,88 | - | - |
| 4,1 | 1,18 | 0,67 | 2,66 | 1,51 | 3,18 | 1,86 | - | - |
| 4,2 | 1,15 | 0,66 | 2,61 | 1,48 | 3,16 | 1,85 | - | - |
| 4,3 | 1,12 | 0,64 | 2,57 | 1,46 | 3,14 | 1,84 | - | - |
| 4,4 | 1,09 | 0,62 | 2,53 | 1,43 | 3,12 | 1,83 | - | - |
| 4,5 | 1,06 | 0,61 | 2,50 | 1,42 | 3,10 | 1,82 | - | - |
| 4,6 | 1,04 | 0,59 | 2,46 | 1,39 | 3,08 | 1,80 | - | - |
| 4,7 | 1,02 | 0,58 | 2,43 | 1,37 | 3,06 | 1,79 | - | - |
| 4,8 | 0,99 | 0,57 | 2,39 | 1,36 | 3,04 | 1,78 | - | - |
| 4,9 | 0,97 | 0,55 | 2,36 | 1,34 | 3,02 | 1,77 | - | - |
| 5 | 0,94 | 0,54 | 2,33 | 1,32 | 3,00 | 1,76 | 3,70 | 2,24 |
| 5,1 | 0,92 | 0,53 | 2,30 | 1,30 | 2,98 | 1,74 | 3,68 | 2,23 |
| 5,2 | 0,89 | 0,51 | 2,27 | 1,29 | 2,96 | 1,73 | 3,66 | 2,22 |
| 5,3 | 0,87 | 0,50 | 2,24 | 1,27 | 2,94 | 1,72 | 3,64 | 2,21 |
| 5,4 | 0,85 | 0,49 | 2,21 | 1,25 | 2,92 | 1,71 | 3,62 | 2,19 |
| 5,5 | 0,83 | 0,47 | 2,18 | 1,24 | 2,90 | 1,70 | 3,60 | 2,18 |
| 5,6 | 0,80 | 0,46 | 2,15 | 1,22 | 2,89 | 1,69 | 3,58 | 2,17 |
| 5,7 | 0,78 | 0,45 | 2,13 | 1,21 | 2,87 | 1,68 | 3,56 | 2,16 |
| 5,8 | 0,76 | 0,43 | 2,10 | 1,19 | 2,85* | 1,67* | 3,54 | 2,15 |
| 5,9 | 0,73 | 0,42 | 2,07 | 1,17 | 2,82 | 1,65 | 3,52 | 2,13 |
| 6 | 0,71 | 0,41 | 2,04 | 1,16 | 2,79 | 1,63 | 3,49 | 2,12 |
| 6,1 | 0,69 | 0,39 | 2,02 | 1,14 | 2,76 | 1,62 | 3,48 | 2,11 |
| 6,2 | 0,67 | 0,38 | 2,00 | 1,13 | 2,73 | 1,60 | 3,46 | 2,10 |
| 6,3 | 0,65 | 0,37 | 1,98 | 1,12 | 2,70 | 1,58 | 3,45 | 2,09 |
| 6,4 | 0,63 | 0,36 | 1,96 | 1,11 | 2,67 | 1,56 | 3,42 | 2,07 |
| 6,5 | 0,62 | 0,35 | 1,94 | 1,10 | 2,65 | 1,55 | 3,40 | 2,06 |
| 6,6 | 0,60 | 0,34 | 1,92 | 1,09 | 2,62 | 1,54 | 3,39 | 2,05 |
| 6,7 | 0,58 | 0,33 | 1,90 | 1,08 | 2,60 | 1,52 | 3,37 | 2,04 |
| 6,8 | 0,56 | 0,32 | 1,88 | 1,06 | 2,57 | 1,51 | 3,35 | 2,03 |
| 6,9 | 0,55 | 0,31 | 1,86 | 1,05 | 2,55 | 1,49 | 3,34 | 2,02 |
| 7 | 0,53 | 0,30 | 1,84 | 1,04 | 2,53 | 1,48 | 3,32 | 2,01 |
| 7,1 | 0,52 | 0,30 | 1,82 | 1,03 | 2,51 | 1,47 | 3,31 | 2,01 |
| 7,2 | 0,51 | 0,29 | 1,80 | 1,02 | 2,50 | 1,46 | 3,30* | 2,00* |

* Данные сертифицированы. Сертификаты соответствия №№ С-RU.ПБ34.В.00406, С-RU.ПБ34.В.00977.